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ПРОГРАММА
проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения
в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду   2026 – 2027 годов на территории Урванского муниципального района КБР
(на котельной «Молодежная», расположенной по адресу:
г.п. Нарткала, ул. Ошнокова,3)

	1. Тема противоаварийной тренировки

	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в г.п. Нарткала при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети

	2. Цель проведения противоаварийной тренировки

	Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях.
Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях.
 Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети

	3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки
	01.08.2026, 09:00 (время местное).


	4. Место проведения
противоаварийной тренировки
	Урванский район, г.п. Нарткала, ул.Ошнокова,3

	5. Руководители противоаварийной
тренировки

	-  Заместитель главы местной администрации Урванского муницпального района КБР;
- начальник управления промышленности, градостроительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи местной администрации Урванского муниципального района КБР

	6. Участники противоаварийной
тренировки

	- оперативный дежурный ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР;
- отдел ГО и ЧС местной администрации Урванского муниципального района КБР;
- МУП «Теплосервис»;
-управляющие компании

	7. Условное время возникновения технологического нарушения
	20.12.2026 (09-00ч. время местное)

	8. Порядок пользования связью
	Устно, по каналам телефонной сети, по мобильному телефону, с сигналом в начале разговора «тренировка»

	9. Режим работы до аварии
	Согласно температурному графику.

	10. Вводная:
	Падает давление в обратной линии тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода по ул.Ошнокова г.п. Нарткала. Температура наружного воздуха -20c


	11. Действия дежурного персонала котельной «Молодежная», г.п. Нарткала, ул.Ошнокова,3

	Старший оператор котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль начальнику котельной ТСО и директору ТСО. При сильном снижении давления старший оператор котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной и понижения температуры теплоносителя с начальником котельной и директором ТСО. Старший оператор котельной снижает температуру на котле, выключает дутьевые вентиляторы, отключает сетевой насос.
Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает об аварийной ситуации:
-Главе (заместителю Главы) местной администрации Урванского муниципального района КБР
-Дежурному диспетчеру ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района

	12. Действия администрации Урванского муниципального района КБР

	1. Получение сигнала и первичные действия
ТСО. Как только диспетчер получил сигнал (по приборам или от населения), он немедленно направляет аварийную бригаду к месту прорыва. Одновременно ответственное лицо информирует руководство организации, диспетчера ЕДДС, а также диспетчерские службы тех организаций, которым придётся менять режим работы (котельные, насосные станции, другие сети). 
Администрация. Получив информацию (от ТСО или через ЕДДС), ответственный специалист фиксирует время и масштаб. Если авария серьёзная (длительное отключение, угроза ЧС, затронуты социально значимые объекты — больницы, школы, детсады), глава администрации или председатель комиссии по ЧС и ОПБ принимает решение о сборе оперативного штаба. 
2. Оценка обстановки и координация
ТСО. Бригада на месте оценивает масштаб повреждения. Ответственное лицо определяет, какие участки нужно отключить, принимает меры по безопасности (ограждение, освещение, при необходимости — охрана зоны). Если в зоне аварии есть чужие подземные коммуникации (водоканал, связь, электричество), ТСО вызывает представителей этих организаций для согласования условий земляных работ. 
Администрация. Совместно с ТСО уточняет объём последствий: сколько домов, учреждений осталось без тепла, есть ли угроза людям. При необходимости администрация помогает с практическими вопросами: взаимодействует с ГИБДД для организации объездов, содействует в выдаче разрешений на земляные работы, при масштабной аварии привлекает дополнительные силы и средства (технику, бригады). 
3. Обеспечение бесперебойной работы и безопасности
ТСО. Пока идёт локализация, задача — сохранить стабильный режим работы оставшихся элементов системы. При возможности переключают нагрузку на резервные линии или агрегаты. 
Администрация. Контролирует, чтобы объекты жизнеобеспечения (котельные, насосные станции) не остались без энергоснабжения. При необходимости помогает организовать подключение автономных источников питания для критически важных объектов. Также администрация следит за тем, чтобы в зоне аварии не возникло других рисков (например, подтопление, нарушение благоустройства). 
4. Информирование
ТСО. В ходе работ регулярно передаёт администрации и ЕДДС промежуточную информацию: о принятых мерах, ориентировочном времени восстановления, задействованных силах. 
Администрация. Через официальные каналы (сайт, соцсети, местные СМИ) информирует население о причине аварии, сроках восстановления и мерах предосторожности. 
5. Ликвидация и завершение работ
ТСО. После устранения повреждения проводит проверку (испытания на прочность и плотность), затем поэтапно восстанавливает рабочую схему и подключает потребителей. По итогам составляет акт об аварии. 
Администрация. Контролирует ход восстановительных работ, при необходимости корректирует взаимодействие участников. После завершения помогает организовать разбор ситуации: выявляют причины, фиксируют, какие меры сработали, а что можно улучшить в будущем.

	13. Действия персонала теплоснабжающей организации
	Локализация участка, мобилизация аварийно- восстановительной бригады. Замена трубопровода длинной 3м.

	14. Подготовка отчетной документации
	Управлению промышленности, градостроительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи местной администрации Урванского муниципального района КБР обеспечить заполнение Google-таблицы согласно указаний Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 22.05.2026 №11-05-09/4018 «О проведении противоаварийных тренировок по теплоснабжению в 2026 году», и иных отчетных документов в соответствии с установленными сроками.



